ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к приказу Минтранса России

от ________________ № ____

В Нормах безопасности  НБ ЖТ ЦЭ 101-2002  «Посты секционирования постоянного тока. Нормы безопасности»:

1)  в наименовании документа после слов «Посты секционирования» дополнить словами «и пункты параллельного соединения»:

2) в главе 1 после слов «посты секционирования» дополнить словами «и пункты параллельного соединения».

3) в главе 2 после слов: «постов секционирования» дополнить словами «и пунктов параллельного соединения».

4) в наименовании таблицы 1 после слов: «постов секционирования» дополнить словами «и пунктов параллельного соединения».

5) в таблице 1:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Сопротивление изоляции, не менее, МОм. | ПУЭ п.1.8.25. |  | ПУЭ п.1.8.25. | Испытания. |
| 2.1 Главных силовых цепей |  | 100 |  |  |
| 2.2 Вторичных цепей |  | 0,5 |  |  |

пункт 4 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Превышение температуры токоведущих частей над температурой воздуха 40°С, при номинальном токе в установившемся режиме, °С | ГОСТ 8024 п.1.1 |  | ГОСТ 8024 п.2 | Испытания |
| шин |  | 80 |  |  |
| контактных соединений без покрытий |  | 50 |  |  |
| с покрытием оловом |  | 65 |  |  |

пункты 5, 6 и  7  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Оснащенность поста (пункта) блокировками для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по предназначению | ПУЭ п.1.1.32 | Наличие блокировок. Функционирова-ние по предназначению | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | Органолепти-ческий контроль. Функциональ-ные испытания. |
| 6. Оснащенность входных дверей поста (пункта) блокировками и замками, исключающими доступ к токоведущим частям для предотвращения ошибочных операций и их функционирование по предназначению | ПУЭ п.1.1.32 | Наличие блокировок. Функционирова-ние по предназначению | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | Органолепти-ческий контроль. Функциональ-ные испытания. |
| 7. Усилие на рукоятку привода заземлителя, при котором не должно нарушаться действие блокировки, Н, не более | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | 400 | ГОСТ Р 52726 п. 8.6 | Испытания. |

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Оснащенность поста (пункта) устройствами пожарной сигнализации. | ГОСТ 12.1.004 п.3.6 | Наличие устройств и датчиков пожар-ной сигнализации | СТ ССФЖТ ЦЭ 135 | Органолепти-ческий контроль |
| 10 Оснащенность двери поста (пункта) знаком «Опасность поражения электрическим током» | ПУЭ п. 1.1.32 | Наличие знака |  | Органолепти-ческий контроль |

в пунктах 11, 13, в графе 1 после слова «поста» добавить слово «(пункта)».

6) таблицу 2 дополнить строками в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 52726-2007 | Разъединители и заземлители переменного тока на напряже-ние свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия. | Федеральное агент-ство по техничес-кому регулирова-нию и метрологии. |  |  |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования | Госстандарт России |  | 1-I-95 |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок | Минэнерго СССР 2006, 7-е изд. |  |  |

7) в таблице 2 исключить следующие строки:

| ГОСТ 680-90 | Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности | Госстандарт России |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок | Минэнерго СССР 1985, 6-издание |  | 1 VI 96 |